## 별지1- 전기설비점검기록표
전기설비 점검결과 기록표
설비명(상호) : | 의성휴게소 청주방향 | [16 empty] | 결재 | 안전관리자
1. 기본사항 | [18 empty] | 황건우
수전전압/용량 | 22900V |  | 600KW
점 검 일 자 | 20260120 |  |  |  | 점검종별 |  |  | 점검횟수 | 1
2.점검내역
저 압 설 비 |  | 판정 | 설비 현황 |  | 부적합 수 량 | 개수 |  | 특고(고압)설비 | 판정 | 설비 현황 |  | 부적합 수 량 | 개수 |  | 구 분 |  | 전압(V) |  | 전류 (A) |  |  | 누설 전류 (㎃)
|  |  | 증 | 감
[6 empty] | 수량 | 구분 |  |  | 증 | 감 |  | 수량 | 구분
인 입 구 배 선 |  | ○ | [5 empty] | 가 공 전 선 로 | ○ | [5 empty] | 측정개소 | A | 390 |  | 129
[8 empty] | 지 중 전 선 로 | / | [6 empty] | B | 389 |  | 128
배 ㆍ 분 전 반 |  | ○
[8 empty] | 수배전용개폐기 | ○ | [6 empty] | C | 389 |  | 127
배 선 용 차 단 기 |  | ○
[8 empty] | 배 선(모 선) | ○
[16 empty] | N | 225
누 전 차 단 기 |  | ○
[8 empty] | 피 뢰 기 | ○
개 폐 기 |  | ○
[15 empty] | 측정개소 | A
배 선 |  | ○
[8 empty] | 변 성 기 | ○
B
전 동 기 |  | /
[8 empty] | 전 력 퓨 즈 | ○ | [6 empty] | C
전 열 설 비 |  | ○
[8 empty] | 변 압 기 | ○ | [6 empty] | N
용 접 기 |  | /
[8 empty] | 수ㆍ 배 전 반 | ○ | [5 empty] | 측정개소 | A
[8 empty] | 계 전 기 류 | ○ | [6 empty] | B
커패시터 |  | /
[8 empty] | 차 단 기 류 | ○ | [6 empty] | C
조 명 설 비 |  | ○
[8 empty] | 전 력 용 커패시터 | ○ | [6 empty] | N
구 내 전 선 로 |  | /
[8 empty] | 보 호 설 비 | ○ | [5 empty] | 역 률(%) | ◦주간: |  |  |  | ◦심야:
기 타 설 비 |  | ○
[8 empty] | 부 하 설 비 | ○ | [5 empty] | 유효전력량(kWh)
발전 설비 | 발 전 기 | /
[8 empty] | 접 지 시 설 | ○ | [5 empty] | 무효전력량(kvar)
| 차단장치 | /
| 축전장치 | /
[8 empty] | 기 타 설 비 | ○ | [5 empty] | 최대전력(kW) |  |  | 배율
※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.
3. 종합의견
2번 충전기 상태led 불량
※전기설비의 개ㆍ보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다. | ※전기설비의 개ㆍ보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다. | ※전기설비의 개ㆍ보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다. | ※전기설비의 개ㆍ보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다. | ※전기설비의 개ㆍ보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다. | ※전기설비의 개ㆍ보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다. | ※전기설비의 개ㆍ보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다. | ※전기설비의 개ㆍ보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다. | ※전기설비의 개ㆍ보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.
[19 empty] | 확 |  | 황건우 | 󰂙
인

## 별지14-충전기설비
전기자동차 충전시설 점검기록표
측정장비:CEM-2400 |  |  | (일기:맑음) |  |  | 26년01월20일
점검자 |  | (소 속)브라이트에너지파트너스/ (성 명) 황건우 (서명)
확인사항 |  | 내 용
설치장소 |  | 의성휴게소 청주방향
전기설비 전압/용량 |  | 22,900[V] / 600[㎾] | 380[V] / 600[㎾] | 380[V] / 600[㎾] | 380[V] / 600[㎾] | 380[V] / 600[㎾] | 380[V] / 600[㎾] | 380[V] / 600[㎾] | 380[V] / 600[㎾] | 380[V] / 600[㎾] | 380[V] / 600[㎾]
충전 | 설치기수 | ( 200 ) kW (1)기/(350) kW (1)기 | ( 200 ) kW (2)기/(7) kW ( 5 )기 | ( 200 ) kW (2)기/(7) kW ( 5 )기 | ( 200 ) kW (2)기/(7) kW ( 5 )기 | ( 200 ) kW (2)기/(7) kW ( 5 )기 | ( 200 ) kW (2)기/(7) kW ( 5 )기 | ( 200 ) kW (2)기/(7) kW ( 5 )기 | ( 200 ) kW (2)기/(7) kW ( 5 )기 | ( 200 ) kW (2)기/(7) kW ( 5 )기 | ( 200 ) kW (2)기/(7) kW ( 5 )기
시설 | 설치위치 | □옥내■옥외□기타( )
| 충전형식 | □DC차데모■DC콤보□AC3상
| 충전기 | 전압/용량
| 사양 | 제조사 |  | SK시그넷 | 모델명(일련번호) |  | 200kW : CS20A3
350kW: AD35A0
구 분 |  | 점 검 항 목 | [7 empty] | 점검 결과 | 비고
인입선 |  | 전선의 종류,굵기,지상고 등 시설 상태 확인 | [7 empty] | O
배ㆍ분전반 |  | 설치장소,방수ㆍ방습조치,방청여부,공간확보 구조의 적정성 확인 | [7 empty] | O
|  | 전원조건,충전부접촉 방지,외함 접지 확인 | [7 empty] | O
개폐기 등 |  | 전원측에 개폐기,과전류차단기가 시설되었는지 확인 | [7 empty] | O
|  | 전로에 누전차단기 동작 및 상태를 확인 | [7 empty] | O
옥내배선 및 |  | 전선굵기 적정성,사용전선,배선방법,접속,전로의 절연,이격거리 적정성 확인 | [7 empty] | O
기구 등 |  | 배선기구의 충전부분이 노출되었는지 확인 | [7 empty] | O
|  | 습기 많은 곳,물기 있는 곳의 저압 배선기구 방습장치 확인 | [7 empty] | O
|  | 저압 배선기구에 전선 접속시 전기적 완전접속 및 접속점에 장력이 가해지지 않는지 확인 | [7 empty] | O
충전시설 |  | 충전소 설치 주변 배수시설 확인 | [7 empty] | O
|  | 외함의 발청,누수여부,고정상태,차량과 충전기의 충돌 방지 조치 확인 | [7 empty] | O
|  | 충전케이블 손상여부 확인 | [7 empty] | O
|  | 충전부분이 노출되지 않는지 확인 | [7 empty] | O
|  | 충전장치의 철대,금속제 외함 접지 적정성 확인 | [7 empty] | O
|  | 침수 등의 위험이 없는 곳에 시설하였는지,옥외에 설치시 비,눈에 대한 충분한 방수 보호등급을 갖는 것인지 확인 | [7 empty] | O
|  | 전기자동차 전용임을 나타내는 표지를 설치하였는지 확인 | [7 empty] | O
|  | 분진이 많은 장소 등에는 충전설비를 설치하지 않도록 확인 | [7 empty] | O
다만,일반 먼지가 많은 곳은 설치 가능
|  | 충전장치 시설장소에 위험표지를 설치하였는지 확인 | [7 empty] | O
접지 연속성 |  | 충전시설과 전기자동차 간의 장치 접지가 연속적으로 연결되는지 확인 | [7 empty] | O
시험 및 측정 | 절연저항 | 도전부-대지간의 절연저항 측정 | [7 empty] | -
| 접지저항 | 충전설비 금속제 외함 등의 접지저항 측정
종합 의견 |  | 2번 충전기 상태led 불량
[비고]점검결과는○(적합), ×(부적합), /(해당없음)으로 표기